STIMA SOMMARIA DEI COSTI

|  |  |  | quantità |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. | descrizione | U.M. | A | B | L | N | costo unitario | sommano parziali | sommano categorie (€) |
| IMPIANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Impianto Solare Termico a Concentrazione Fornitura e installazione di concentratori solari di tipo parabolico, per il raggiungimento di performance elevate in tutte le ore del giorno, caratterizzati altresì da fattori di sicurezza di utilizzo, in grado di convertire l’energia solare direttamente al fuoco del concentratore senza uso di oli diatermici. L’impianto complessivo dovrà garantire la produzione e la possibilità di utilizzo di una potenza complessiva di almeno 220 kW termici e 20 kW elettrici. Caratteristiche dei sistemi a Concentrazione Solare “Solo Termico”: Sistema “Solo Termico”: costituito da concentratori solari parabolici Ciascun concentratore focalizza direttamente i raggi solari all’interno di una Caldaia Solare; quest’ultima trasforma il calore dei raggi solari direttamente in energia termica con temperature che possono raggiungere i 110°C. Il sistema dovrà raggiungere un’efficienza globale di almeno il 70%. Caratteristiche dei sistemi “Cogenerativi”: Sistema “Cogenerativo” capace di trasformare il calore sviluppato in energia elettrica in maniera tale da essere immessa in rete, a 230V e 50Hz. Entrambi i sistemi dovranno presentare le seguenti peculiarità: ▪ ottimizzare la produzione di energia elettrica e termica durante tutto l’arco della giornata; ▪ non risentire delle basse temperature invernali; ▪ essere dotati di un’elettronica di controllo e monitoraggio che, unitamente alla sensoristica in dotazione, rende i dispositivi completamente automatizzati; ▪ essere dotati di un sistema di movimentazione in grado di posizionare i sistemi in “completa sicurezza”; ▪ 100% riciclabili e senza emissione di CO2. L’impianto dovrà trovare ubicazione negli spazi di pertinenza retrostanti la struttura sanitaria dove si rende disponibile una superficie fino a circa 1500mq. E’ compresa la realizzazione della base dei concentratori solari tramite telaio metallico di dimensioni opportune, tale da assolve alla funzione di ripartizione dei carichi e di tenuta al vento e a tutte le intemperie, comprensiva di un’opportuna interfaccia flangiata per l’alloggiamento e l’ancoraggio della struttura. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 750.000,00 |
| 02 | Centrale Termofrigorifera Fornitura e installazione di una Centrale Termofrigorifera, adeguata alle performance del sistema dei concentratori solari, tale da accogliere - oltre le principali macchine tecnologiche destinate al Riscaldamento ed alla Climatizzazione - anche le parti strutturali necessarie per la distribuzione dei fluidi termovettori caldi-freddi prodotti dai componenti generatori della centrale stessa compreso l’ampio ventaglio dei componenti e degli accessori necessari. Elenco, non esaustivo, delle principali macchine tecnologiche che sicuramente dovranno essere contemplate per la fornitura e l’installazione della centrale: Assorbitore, Torre Evaporativa, Bollitori con scambiatori, Circolatori, Addolcitore. Logisticamente, la centrale Termofrigorifera dovrà trovare ubicazione negli spazi retrostanti la struttura sanitaria dove si rende disponibile una superficie fino a circa 1500mq per accogliere anche le batterie di concentratori dell’Impianto Solare Termico a Concentrazione del punto precedente. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 120.000,00 |
| 03 | Rete di Distribuzione Fornitura e installazione della rete di distribuzione, intesa come infrastruttura destinata a veicolare ed a trasferire all’utenza l’energia termica prodotta in centrale termofrigorifera e l’energia elettrica prodotta, comprese le linee di distribuzione dell’impianto idraulico, dell’impianto elettrico anche per alimentare la centrale termofrigorifera. E’ inoltre compresa la fornitura e l’installazione del sistema di monitoraggio e controllo dei parametri delle performance dell’impianto in condizioni d’esercizio. E’ ancora compresa la realizzazione dei cavedi di tipo ispezionabili necessari ad accogliere le infrastrutture della rete di distribuzione. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 130.500,00 |
| 04 | Centrali Trattamento Aria, Estrattori d’Aria compresi Canali di Mandata e Ripresa Aria Fornitura e installazione delle Centrali di Trattamento Aria necessarie per la distribuzione dell’aria per ottenere le condizioni termoigrometriche idonee al benessere ed alla sicurezza in ambiente sanitario – correlate alla destinazione d’uso, come da normativa vigente -, da allocare all’interno di locali tecnici individuati della struttura sanitaria. Sono compresi: - La fornitura e la posa in opera dei canali di distribuzione attraverso i corridoi e i disimpegni, opportunamente mascherati da controsoffittatura, tali da raggiungere i servizi dislocati fra il primo ed il secondo piano del Poliambulatorio di seguito elencati: ▪ Laboratorio Analisi, relative attese e locali di pertinenza; ▪ Radiologia, relative attese e locali di pertinenza; ▪Ambulatori primo piano, relative attese e locali di pertinenza; ▪ Ambulatori secondo piano, relativa attese e locali di pertinenza. -Gli estrattori d’aria, adeguatamente dimensionati per garantire i ricambi d’aria come da normativa vigente, dovranno essere installati negli ambienti componenti i servizi sopra elencati. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 69.500,00 |
| 05 | Integrazione con Impianti Termici esistenti Realizzazione delle opere necessarie all’integrazione con gli impianti termici esistenti all’interno dei locali dell’attuale centrale termica, consistenti sommariamente nei seguenti interventi: ▪ Realizzazione ex novo dei collettori mandata e ritorno per riscaldamento ed ACS; ▪ Sostituzione attuali circolatori acqua calda (riscaldamento ed ACS); ▪ Sostituzione attuale Bollitore ACS con uno idoneo ad integrare tutte le fonti energetiche in gioco (caldaia, pannelli solari, concentratori solari); ▪ Rifacimento degli organi di sicurezza e di controllo come da norme I.S.P.E.S.L.; ▪ Rifacimento Quadri Elettrici e di Controllo. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 35.000,00 |
| 06 | Rete di Distribuzione all’interno del Poliambulatorio dell’energia elettrica prodotta dai concentratori cogenerativi Realizzazione della rete di distribuzione dell’Energia Elettrica prodotta (circa 20 kWe), dedicata in parte all’alimentazione degli organi presenti in centrale termofrigorifera (autoalimentazione), in parte all’alimentazione delle utenze elettriche monofase quali condizionatori mod. split system e all’illuminazione di ambienti comuni. E’ compreso ogni onere per le opere edili necessarie a consegnare l’impianto finito, sicuro e nella sua piena funzionalità. | a corpo |  |  |  |  |  |  | 34.000,00 |
| sommano (1+2+3+4+5+6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.139.000,00 |

N.B.:    Oltre che comprensive di tutte le  opere edili necessarie alla realizzazione dei lavori e all’installazione degli impianti, le voci del computo sono  comprensive degli oneri di  seguito sommariamente descritti:

Fornitura e posa in opera dell’illuminazione su pali (alimentata dai concentratori cogenerativi) dell’area/piattaforma che ospita il sistema di concentratori e la centrale termofrigorifera.

Fornitura e posa in opera della recinzione dell’area/piattaforma che ospita  il sistema di concentratori e la centrale termofrigorifera, corredata degli adeguati cancelli di accesso per la gestione, la manutenzione, la custodia e la salvaguardia in sicurezza dell’intero impianto.

Fornitura e posa in opera della copertura necessaria alla salvaguardia in sicurezza dei componenti la centrale termofrigorifera,

Ognuna delle voci 1, 2, 3, 4, 5 e  6 del Computo Metrico Sommario sono comprensive di:

Trasporto, posa in opera ed installazione della base e/o dell’ancoraggio su superfici piane, su facciate, su murature oppure a terra di ognuno degli impianti.

Rimozione e smaltimento, secondo le procedure previste dalle norme in materia, di elementi in materiale contenente amianto.

Per tutti gli impianti sono comprese le opere di carpenteria, di staffaggio, di muratura e quant’altro necessario per la corretta installazione su qualunque superficie (orizzontale, verticale o inclinata), anche in termini di impermeabilizzazione e coibentazione termica.

Sono incluse le eventuali opere di risanamento e consolidamento delle strutture e dei manufatti coinvolti (ivi compresi eventuali ferri di armatura delle strutture in c.a. dell’edificio)  nell’installazione degli impianti e  le opere edili necessarie alla realizzazione ed al ripristino delle tracce dei cavi e dei canali e quanto altro necessario per la realizzazione di ognuno degli impianti stessi ed ogni altra opera necessaria all’installazione di ognuno dei componenti gli impianti.

Sono inclusi gli oneri per le rimozioni e il ripristino – con garanzia di funzionalità - di impianti e/o parte di impianti e/o manufatti che vanno a sovrapporsi ai lavori oggetto dell’appalto.

Sono, inoltre, inclusi gli oneri per le rimozioni, le demolizioni, il carico, lo scarico, lo smaltimento, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata di ognuno dei materiali di risulta di qualunque specie.

Il Progettista

Ing. Nicola Buoncristiano

_________________________________